別記様式第４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

| 水噴霧消火設備試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名 印 |
| --- |
| 用途 | （ ）項 | 構造 |  |
| 延べ面積 | ｍ2 | 階数 | 地上 階 地階 階 |
| 試 験 項 目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| 外 観 試 験 | 水源 | 水源の種類･構造 | ―――― |  |
|  |  | 水量 | ｍ3（縦 ｍ横 ｍ有効深さ ｍ） |  |
|  |  | 吸水障害防止措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 給水装置 | ―――― |  |
|  |  | 耐震措置 | 有 ・ 無 |  |
|  | 加 圧 送 水 装 置 | 設 置 場 所 |  |  |
|  |  |  | ポ ン プ の 仕 様 | 製造者名 | 定格吐出量 /min |
|  |  |  |  |  | 定格全揚程 ｍ |
|  |  |  |  | 型式 | 製造番号 |
|  |  |  | 電 動 機 の 仕 様 | 製造者名 | 種別 型電動機 |
|  |  |  |  |  | 定格電圧 Ｖ |
|  |  |  |  | 型式 | 定格電流 Ａ |
|  |  |  |  | 製造番号 | 出力 kVA |
|  |  |  | ポンプ・電動機 | 設置状況 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  |  | 配線 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 潤滑油 | ―――― |  |
|  |  |  | 水温上昇防止のための逃し装置 | 配管･バルブ類 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | オリフィス等 | 流過口径 mm |  |
|  |  |  |  | ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置 | 逃し配管の高さ ｍ 逃し装置の設定圧力 MPa |  |
|  |  |  | 性能試験装置の配管･バルブ類 | ―――― |  |

水噴霧消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

| 試 験 項 目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | ポ ン プ を 用 い る も の | 呼水装置 | 材 質 | 鋼板製・合成樹脂製 |  |
|  |  |  |  | 水 量 |  |  |
|  |  |  |  | 溢水用排水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | 呼水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | 補給水管 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | 減水警報装置 | フロートスイッチ･電極 |  |
|  |  |  | 制御装置 | 設置場所 |  |  |
|  |  |  |  | 制御盤 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 予備品等 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 接地工事 | 種接地 |  |
|  |  |  | 圧力計･連成計 | 設置位置 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 性 能 | 級 |  |
|  |  |  | 減 圧 措 置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 起 動 装 置 | 直 接 操 作 部 |  |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置 | 起動用圧力タンク | 第２種圧力容器・高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  |  |  | タンクの容量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 配管･バルブ類 | 管の呼び Ａ |  |
|  |  |  |  | 自動式起動装置 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 自動火災感知装置 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 手動式起動装置 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 構造 | ―――― |  |
|  |  |  |  |  | 表示 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 流水検知装置 |  |  |
|  |  | 高架水槽を用いるもの | 構造 |  |  |
|  |  |  | 内容積･落差 | ｍ3 ｍ |  |
|  |  |  | 配管･バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  | 水位計 | ―――― |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるもの | 種類･構造 | 第２種圧力容器･高圧ガス圧力容器 |  |
|  |  |  | 内容積･有効圧力 | ｍ3 MPa |  |
|  |  |  | 自動加圧装置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 配管･バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  | 水位計･圧力計 | ―――― |  |
|  |  | 耐震措置 | 有 ・ 無 |  |

水噴霧消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③

| 試 験 項 目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 外 観 試 験 | 配管・バルブ類 | 設置状況 |  |  |
|  |  | 機器 | 配管 | ―――― |  |
|  |  |  | バルブ類 | ―――― |  |
|  |  |  | 吸水管 | ―――― |  |
|  |  |  | フート弁 | ―――― |  |
|  |  | 防食措置 | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐震措置 | 有 ・ 無 |  |
|  | 電源 | 常用電源 | Ｖ |  |
|  |  | 非常電源の種類 | 専用受電 ･ 自家発電 ･ 蓄電池 |  |
|  | 放射区域の数及び 設置状況 | 階 |  |  |  |  | ―― |
|  |  | 放射区域の数 |  |  |  |  | ―― |
|  |  | 設置状況 |  |  |  |  |  |
|  | 噴射ヘッド | 設置方法 | 配置等 | ―――― |  |
|  |  |  | 配管への取付 | ―――― |  |
|  |  | 機器 | 噴射ヘッド | ―――― |  |
|  |  |  | 自動火災感知装置 | ―――― |  |
|  | 制御弁 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  | 構造 | ―――― |  |
|  |  | 表示 | ―――― |  |
|  | 流水検知装置･ 圧力検知装置 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  | 種別･口径 | ―――― |  |
|  |  | 減圧警報 | ―――― |  |
|  |  | 構造･性能 | ―――― |  |
|  | 一斉開放弁 | 起動操作部 | 設置場所等 | ―――― |  |
|  |  |  | 設置高さ | 床面からの高さ ｍ |  |
|  |  | 作動試験装置 | ―――― |  |
|  |  | 構造･性能 | ―――― |  |

水噴霧消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

| 試 験 項 目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
|  | 自動警報装置 | 音響警報装置 | ―――― |  |
|  |  | 火災表示装置 | ―――― |  |
|  | 排水設備 | 床面の勾配 | ―――― |  |
|  |  | 排水溝・集水管 | ―――― |  |
|  |  | 消火ピット | 構造 | ―――― |  |
|  |  |  | 設置位置 | ―――― |  |
|  |  | 区画境界堤の高さ | 床面からの高さ cm |  |
| 機能試験 | 加圧送水装置試験 | ポンプを用いるもの | 呼水装置 作動試験 | 減水警報装置作動状況 | 底面からの高さ cm |  |
|  |  |  |  | 自動給水装置作動状況 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 呼水槽からの水の補給状況 | ―――― |  |
|  |  |  | 制御装置 試験 | 起動・停止操作時の状況等 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 電源切替時の運転状況 | ―――― |  |
|  |  |  | 起動装置 試験 | ポンプの起動状況等 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 起動用水圧開閉装置の 作動圧力 | 設定圧力 MPa 作動圧力 MPa |  |
|  |  |  | ポンプ試験 | 運転状況 | ―――― |  |
|  |  |  |  | ※締切り運転時の状況 | 締切揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |
|  |  |  |  | ※定格負荷運転時の状況 | 定格揚程 | ｍ |  |
|  |  |  |  |  | 電圧 | Ｖ |  |
|  |  |  |  |  | 電流 | Ａ |  |
|  |  |  | ※水温上昇防止装置試験 | 逃し水量 /min |  |
|  |  |  | ※ポンプ性能試験装置試験 | 表示値の差 |  |
|  |  | 高架水槽を用いるもの | 作動試験 | 給水装置作動状況 | ―――― |  |
|  |  |  | 静水圧測定 | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  |  | 圧力水槽を用いるもの | 作動試験 | 給水装置作動状況 | ―――― |  |
|  |  |  |  | 自動加圧装置作動 状況 | ―――― |  |
|  |  |  | 静水圧測定 | 最下位 MPa 最上位 MPa |  |
|  | 配管耐圧試験 | 試験圧力 MPa |  |
|  | 手動式起動装置試験 | ―――― |  |
|  | 流水検知装置・表示等 | ―――― |  |

水噴霧消火設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤

| 試験項目 | 種別･容量等の内容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 総合試験 | 放射試験 | 放射区域 |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |
|  |  | 起動性能等 | 自動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手動火災感知装置による起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ヘッドの放射状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射圧力(MPa) | 最高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放 射 量 (/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水設備 | 区画境界堤の状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消火ピットの水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源切替試験 | 自家発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

３　※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成９年消防庁告示第８号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略することができる。

４　結果の欄には、良否を記入すること。

５　非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

６　操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。